Feuerbeständiges Rauchschutz-Zuluftgerät Typ RDS-L90

für die Zuluftversorgung einer Druckbelüftungsanlage, bestehend aus einem verschraubten Kalziumsilikatgehäuse mit integriertem Axialventilator, geeignet für die Aufstellung in Räumen mit Brandlasten.

Funktionserhalt über 90 Minuten, Feuerwiderstand EI90 (ho io).

Sichere Betriebsweise durch Axialventilator mit Nachleitrad und einstellbaren Laufschaufeln für die Volumenstromanpassung.

Gehäuse aus selbsttragenden zementgebundenen Brandschutzbauplatten auf Basis von Kalziumsilikat, nicht brennbar A1 (DIN 4102).

Die Brandschutzbauplatten sind mittels Schraubverbindungen zu einem Gehäuse zusammengefügt und lassen sich für die Erstmontage in Segmente zerlegen und rückmontieren.

Großflächige Revisionsdeckel mit Griffen über metrische Schraubverbindung demontierbar.

Axialventilator mit Nachleitrad und Kennlinienstabilisator, in geschweißter Stahlkonstruktion.

Axiales Laufrad mit im Stillstand verstellbaren Laufschaufeln, direkt auf dem Antriebsmotor montiert, dynamisch ausgewuchtet nach DIN ISO 1940-1, Gütestufe G = 6,3.

Antriebsmotor geeignet für FU-Betrieb, Ausführung nach DIN IEC 34, IP 54 und ISO-Klasse F, mit interner Verdrahtung zur mit Keramik-Klammen ausgeführten Verbindungs-Anschlussdose innerhalb des Kastengerätes.

Schwingungsentkoppelte Montage des Axialventilators mit dem Gerätegehäuse über Gummischwingungsdämpfer, druckseitig über temperaturbeständige Verbindungsstutzen.

Standardmäßig werden saug- und druckseitig 100 mm lange Kanalanschlussstücken aus Promatect LS35 vorgesehen zum Anschluss an eine bauseitige feuerwiderstandsfähige Lüftungsleitung bis L90 über eine Standard-Muffenverbindung gemäß Promat-Konstruktion 476. Optionale Ausführung mit Kennlinienstabilisator für eine Erweiterung des stabilen Kennlinienbereichs des Axialventilators.

Funktionserhalt und Feuerwiderstand über 90 Minuten incl. der Kabeleinführung mittels Brandprüfung nachgewiesen und durch Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen testiert.

Für die Verwendung ist eine vorhabensbezogene Bauartgenehmigung (vBG) erforderlich.

Technische Daten, bezogen auf Luftdichte 1,2 kg/m³

Volumenstrom		m³/h	:

Gesamtdruckerhöhung	Pa	:

Externe Druckerhöhung	Pa	:

Drehzahl			1/min	:

Motorleistung			KW	:

Spannung			V	: 400

Frequenz			Hz	: 50

Nennstrom			A	:

Einschaltart			d/s-d	:

Abmessung				:

Fabrikat				: Eichelberger

Typ					: RDS-L90 .../../..