**Rauchschutz-Druckventilator**

**Typ RDV …/…/…**

**einschließlich Zubehör**

Axialventilator mit Nachleitrad in geschweißter Stahlkonstruktion.

Axiales Laufrad mit im Stillstand verstellbaren Laufschaufeln, direkt auf dem Antriebsmotor montiert, dynamisch ausgewuchtet nach DIN ISO 1940-1, Gütestufe G = 6,3.

Drehstrom Antriebsmotor geeignet für FU-Betrieb, Ausführung nach DIN IEC 34, IP 54, ISO-Klasse F, Energieeffizienzklasse IE 3 und herausgeführtem Kabel zum Klemmkasten außen am Ventilator.

Zubehör (Standard):

* Kennlinienstabilisator für eine Erweiterung des stabilen Kennlinienbereichs des Axialventilators
* Schachtfüße mit Gummidämpfer
* Ansaugdüse oder elastischer Stutzen saugseitig
* Elastischer Stutzen druckseitig
* Reparaturschalter, lose

Technische Daten, bezogen auf Luftdichte 1,2 kg/m³

Volumenstrom m³/h :

Gesamtdruckerhöhung Pa :

Externe Druckerhöhung Pa :

Drehzahl 1/min :

Motorleistung KW :

Nennstromstärke A :

Spannung V : 400

Frequenz Hz : 50

Einschaltart d/s-d :

**Fabrikat : Eichelberger**

**Typ : RDV …/…/…**

darin enthalten je STÜCK